竞争性磋商文件

项目名称：扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目净化手术室装饰工程

项目编号：JSZC-321182-DCGL-C2025-0006

（全流程电子化，适用苏采云系统）

采购代理机构 ：江苏东程建设工程项目管理有限公司

_2025_年_4 _月_2_日

总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

- 磋商邀请

受[扬中市三茅街道社区卫生服务中心]的委托，就[扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目净化手术室装饰工程]([ JSZC-321182-DCGL-C2025-0006])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

(扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目净化手术室装饰工程)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网” http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login自行免费下载磋商文件，并于2025年4月14日14 点30 分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321182-DCGL-C2025-0006

2.项目名称：扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目净化手术室装饰工程

3.预算金额：300万元

4.最高限价：2869333.19元

5.采购需求（简介）：（详细内容见本磋商文件第四章、招标工程量清单及施工图纸）。

6.合同履行期限：60日历天

7.本项目是否仅面向中小微企业采购：是☑  否□

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

A.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书）；

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2024年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】；

C.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(磋商响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）；

D.提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见磋商响应函第7条）；

E.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

注：①按扬财购〔2022〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，资格要求第B至第E项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第B至第E项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小微企业采购的项目。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件）。非中小微企业参与本项目磋商，将作无效响应处理。 依据工业和信息化部等四部委制定的《中小企业划型标准规定》，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

4.本项目  不接受  联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求

①投标人资质类别和等级：建筑机电安装工程专业承包叁级及以上企业资质且同时具备建筑装修装饰工程专业承包贰级以上企业资质；②电子与智能化工程专业承包贰级；③投标人具有中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道安装）GC2 级（含）

及以上资质；④投标人具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》

（企业资质延续但还未收到企业资质证书原件的企业，在响应文件中提供原资质证书原件扫描件（采用电子招投标的项目提供原资质证书原件扫描件）、住房城乡建设部核准建设工程企业资质延续名单公告页和加盖企业公章的附件名单页，即视为提供了有效的企业资质证书原件。）

⑤拟选派项目负责人专业及资质等级：机电安装工程贰级及以上注册建造师资质及以上资质；(提供证书证明材料及供应商近6个月内任一个月为其缴纳社保的证明)

⑥企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

⑦项目负责人应取得住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类证书）；

⑧项目负责人必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（提供项目负责人无在建工程承诺书）

注：

1.如投标人注册所在地人力资源和社会保障部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供相应的文件规定；

2.项目负责人达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料；项目负责人未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料；

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至提交响应文件截止之日止。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login；或进入扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统。

（2）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载磋商文件(后缀名为.kedt”)。

如工程项目涉及工程量清单、图纸等较大附件下载，请至“扬中政府采购网”（http://www.yzzfcg.cn/）本项目的采购公告中进行下载。

- 3.“CA数字证书”的获取

供应商需办理CA锁，（“苏采云”系统目前仅支持意源CA、方正签章，CA数字证书及电子签章办理指南详见本公告附件）。客户端工具及供应商操作手册扬中政府采购（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”，进行下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

4.磋商文件(后缀名为“. kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载;供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页“资料下载”--点击进入《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》进行下载。

5.采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成磋商文件的下载，逾期可能会造成磋商文件无法下载以及磋商响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

6.苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 四、提交响应文件截止时间、开启时间

1.2025年4月14日14点30分（北京时间）。

2. 地点：“苏采云”平台。

3.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

- 4.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，磋商响应供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或扬中政府采购网（http://www.yzzfcg.cn/）首页点击“苏采云”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，磋商响应供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）磋商响应文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布磋商响应供应商名单然后通过开标会议区发出磋商响应文件解密的指令，磋商响应供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，磋商响应供应商解密限定在磋商截止时间后30分钟之间完成。因磋商响应供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致磋商响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为磋商响应供应商撤销其磋商响应文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成磋商响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家磋商响应供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因磋商响应供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商响应供应商自身承担一切后果。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、现场勘察：

（1）采购人不组织现场踏勘，供应商可自行组织对现场及其周围环境进行踏勘，以便供应商自行查明或核实有关编制磋商响应文件和签订合同所必需的资料。

（2）现场踏勘期间，供应商承担自身的费用、责任和风险。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律法规有规定的之外，采购人均不负责。

2、本项目需要落实的政府采购政策：财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、残疾人福利性单位政策、监狱企业发展政策（具体表述详见文件）。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：　扬中市三茅街道社区卫生服务中心

地址：　文化南路5号

联系人：  施荣鑫

联系方式：　18052810066

- 2.采购代理机构信息

- 名称：　江苏东程建设工程项目管理有限公司

地址：　　扬中市中电大道298号

联系人：   田鑫

联系方式：　13912118051

- 八、其他

1.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章   供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律及政策功能

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.1支持中小企业发展

3.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

3.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

3.3支持绿色发展

3.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

3.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

3.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

3.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜详见江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

3.5支持创新发展

3.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

3.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

3.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏东程建设工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

4.3招标代理费收费标准：经采购人及招标代理双方协商确定招标代理服务费为人民币贰万肆仟元整（¥24000元）；

4.4招标代理费收取方式：由成交人领取成交通知书时一次性付清；成交人如果未按规定缴纳上述费用，采购人或采购代理机构保留诉讼的权利。成交人需要开代理费发票的，需由成交人缴纳费用后，代理机构将发票开具给成交人。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1任何要求对磋商文件进行澄清的潜在供应商，应及时联系项目联系人。

8.2按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

8.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件、磋商邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为磋商文件、磋商邀请书的组成部分。

8.4澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交首次磋商响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

8.5如澄清或修改公告有重新发布磋商文件的，供应商应领取最新发布的磋商文件制作磋商响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为磋商文件规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人、采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形：

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.3.11响应文件改变磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格；响应文件改变磋商文件（招标工程量清单）明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础的；响应文件改变磋商文件提供的工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的。

26.3.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，成交结果将在“江苏政府采购网”、“扬中政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请查阅江苏政府采购网站“政采贷”栏目。

- 合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

合同编号：YZZCDC2025-0

合同备案章

扬中市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

采购单位：

成交单位：

江苏东程建设工程项目管理有限公司

二○二  年  月    日

项目名称：扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目净化手术室装饰工程

项目编号：JSZC-321182-DCGL-C2025-0006

甲方： _________

乙方： _________

根据  扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目净化手术室装饰工程  项目（项目编号：JSZC-321182-DCGL-C2025-0006）竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 工程名称：扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目净化手术室装饰工程

1.2 工程质量：合格

1.3 承包范围：扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目净化手术室装饰工程，具体详见招标施工图纸及工程量清单的内容

1.4 工期：   日历天（具体开工时间以甲方通知为准）

1.5 履行地点：扬中市三茅街道社区卫生服务中心

1.6 履行方式：：乙方包工包料、包质量、包工期、包施工安全责任。

1.7 质量等级：合格

1.8缺陷责任期：1年，自工程交工验收之日起开始算。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

2.2 本合同价格包括采购范围内相应人员的工资、项目利润、税金以及其他可能会产生的所有费用。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

☑本项目不收取履约保证金。
□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金(不得超过政府采购合同金额的 10%)，履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约(保函)保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

预付款支付：乙方（需要/不需要）甲方支付预付款。

8.2若需要预付款的，则支付预付款比例：合同金额（扣除暂列金额、专业工程暂估价）的30%；资金支付金额：________元；资金支付方式：________ ；资金支付时间：________。

乙方应当自合同签订之日起按约定开具预付款发票，甲方自收到发票之日起10日内完成预付款支付。因乙方未开具预付款发票导致甲方未及时完成预付款支付的，由乙方承担相关责任。乙方需与甲方单位项目负责人确定好开具发票时间，并在发票开具后第一时间送达至甲方项目负责人手中。

进度款支付：

①施工工程竣工验收合格后付至合同价款的70%，

②工程审计完毕后，发包人付至财政评审审定价款的 97%；

③余款工程缺陷责任期期满后一次性付清。

注：审计时间按国家相关规定执行。核准量超过最终审计决算价7%以上（不含7%），超过7%部分的审计费用由承包人支付，直接从工程款中扣除。承包人开具正式增值税专用发票，经发包人财务部门审核无误后，发包人按合同付款。

甲方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

项目负责 联系人:

联系电话:

乙方开票信息：

名称:

纳税号:

单位银行账号户名:

开户行:

账号:

单位地址:

联系电话:

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、双方的权利和义务

10.1 甲方权利和义务

（1）负责技术指导，并配合监理对施工全过程进行质量监督。

（2）对监理审核的工程确认后向乙方支付工程款。

（3）对监理审核后的工程调整事项进行审批。

（4）如乙方在施工过程中不能按照磋商文件响应的承诺或合同约定履约，采购人将保留另行发包或部分另行发包的权利。

10.2 乙方权利和义务

（1）严格按定点定位的地点和工程量清单组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，如发现违规行为，将停止付款。

（2）在施工过程中，若确需调整事项，应提交监理审核，经甲方审批后方可调整，乙方不得随意改变设计。

（3）认真做好施工记录，工程竣工或甲方要求提供相关资料时，应及时提交真实完整的施工原始资料和工程决算正式票据，以便于项目审计。

（4）除合同另有规定外，用于合同工程的材料由承包人负责提供，本工程所有主材必须获得甲方认可后方可采购，否则，甲方有权拒绝使用、拒绝支付相应工程款，甲方不承担乙方由此造成的任何损失，主材和辅材的界定由甲方负责明确。各种材料的各项指标应符合技术规范、设计图示和甲方要求。材料采购、运输、保管等所需费用全部由承包人承担。

（5）现场施工配合与协调 承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证甲方免于承担因承包人借用、占用或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支。

（6）对现场作业和施工方法负责 监理对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于分包人的确认和分包人选择的批准，或对于承包人所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务和责任。

（7）对公众利益损害负责 在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，不得对各种管道、电线、电缆等现有设施造成任何影响或破坏，不得影响邻近建筑物、构造物、当居民与企业财产等的安全与正常使用或不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

（8）对工程施工质量负终身责任 承包人对合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是工程施工质量的终身责任人。

（9）饮用水及施工、生活用电等由乙方自行解决。

（10）乙方施工场地及临时建设用地应经甲方同意就近安排，不得破坏或影响周围环境，并自行解决临时建设设施。

（11）工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

十一、关于材料供应的约定

材料原则上由乙方自行采购，采购人认为有必要时也可对部分材料实行甲供。施工材料进场前，必须对所进材料按规范进行测试，报送监理认可后方可使用；未经检验、未经认可，不合格材料一律限期清退出施工现场。若未按要求及时清理，甲方及监理有权要求乙方停工整顿，误工误时自负，若已使用，对工程造成的损失由乙方全权负责。

十二、关于对施工人员要求的约定

所有乙方施工人员必须服从甲方代表及监理的管理，甲方有权指令乙方在 24 小时内撤换不服从管理的乙方人员。

十三、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 2% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 / 每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额  10%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

13.1甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，如协商不能达成协议，可向项目实施地所在法院提起诉讼，诉讼费由败诉方承担。

十六、合同生效及其它

14.1由于非乙方的原因导致合同期延长，甲、乙双方应按约定签定补充协议。

14.2若实际成交量或合同期因故发生重大变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议，但所有补充协议总金额不得超过原合同总金额的10%。

14.3甲方磋商文件、乙方磋商响应文件、磋商记录均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

14.4本合同经各方签字盖章即生效，并自签订之日起七个工作日内，政府采购代理机构须将合同报政府采购监督管理部门备案，加盖“扬中市政府采购备案章”。

14.5本合同一式四份，甲方、乙方、政府采购代理机构、政府采购监督管理部门各执一份。

甲方：（盖章）　　　　   　　       乙方：（盖章）

代表：（签字）　　　　   　　       代表：（签字）

地址：                             地址：

采购代理代理（加盖公章）：

代表：（签字）

地址：                                          签约日期： 年 月 日

- 采购需求

项目属性：工程

招标控制价(含工程量清单)编制说明

一、工程概况：

本项目位于扬中市三茅街道，主要内容包括手术室装饰、自动报警系统、应急照明系统、电气照明系统、防雷与接地系统、智能化系统、给排水系统、气体系统等相关内容。

二、编制依据：

1、建设单位提供的相关资料及相关图集。

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)营改增版、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)版、《江苏省安装工程计价定额》(2014年)版。

3、人工费单价调整参照2025年3月苏建函价〔2025〕66号文件执行。

4、本工程按苏建函价〔2019〕178号文中一般计税法计算。

5、本工程的材料预算价格参考2025年第2期《镇江工程造价信息》内扬中材料指导价格执行, 预算指导价不全的按同期市场询价。

6、本编制说明未尽事宜，具体按“工程量清单特征”描述。

三、工程类别、规费、税金、措施费说明：

1、工程类别：

a装饰工程

b电气系统安装工程按三类计取，空调与通风系统工程按三类计取，消防系统工程按二类计取、给排水系统安装工程按三类计取，智能化系统工程按二类计取，气体系统安装工程按三类计取

2、安全文明施工措施费按2014年费用定额（含营改增后调整内容）标准执行。除现场安全文明施工措施费、各项规费、综合税金按规定费率计取外，其余由各投标单位自主报价。

3、工程不可竞争费费率如下表：

| 工程项目 | 社会保障率(%) | 公积金费率(%) | 增值税费率(%) | 现场安全文明施工措施费率(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本费率 | 扬尘污染防治 增加费率 |
| 装饰工程 | 2.4 | 0.42 | 9 | 1.7 | 0.22 |
| 安装工程 | 2.4 | 0.42 | 9 | 1.5 | 0.21 |

四、暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价：

a装饰工程：

专业工程暂估价：

| 序号 | 工程名称 | 暂估金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用保温柜、保冷柜 | 35000.00 |  |
| 2 | 书写台 | 2000.00 |  |
| 合 计 |  | 37000.00 |  |

暂列金额：80000.00元

b安装工程

1、暂列金额：100000元

2、专业工程暂估价：

3、材料暂估价：

五、其他相关说明

1、自动报警系统及应急照明系统及计取图纸云线二层妇科、三层手术室部分。

2、从配电间引至配电箱进线电缆因图纸未绘出，按专业工程暂估价计取。

3、智能化配线从图示位置引至弱电间设备暂按每回路20m计取。

4、配电箱3OP2平面图中未绘出，配电箱3OP2及进线电缆暂未计取。

5、配电箱2、3OP1  S8\S13回路平面图中未绘出，暂未计取。

6、配电箱2、3OP1  SY6回路系统图中未绘出，暂按SY6回计取。

7、开关、插座按装饰型计取。

8、卫生洁具推荐品牌：箭牌、恒洁、九牧王或同档次品牌。

9、热镀锌扁钢-40*4至图示位置，引至大楼等电位热镀锌扁钢-40*4暂未计取。

10、空调机组自控柜暂未计取。

11、给排水计算至图示位置，接大楼给水及排水暂未计取。

12、水龙头暂按感应式计取。

13、设备带按成套计取，包括插座、开关、网络、气体终端等。

14、屋面设备基础暂未计取。

15、灯具推荐品牌：欧普、雷士、三雄极光或同档次品牌。

14、其他详见工程量清单特征描述。

## 设计标准与规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求：

- 国家标准

- 《综合医院建筑设计规范》(GB 51039-2014)

- 《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB 50333-2013)

- 《洁净室施工及验收规》(GB 50591-2010)

- 《医用气体工程技术规范》（GB 50751-2012）

- 《洁净手术部通用技术要求》（GB/T 42392-2023）

- 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014) 2018年版

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2018）

- 《洁净室及相关受控环境围护结构夹心板应用技术指南》（GB/T 29468-2012）

- 《建筑用医用门通用技术要求》（GB/T 41659-2022）

- 《洁净手术室用空气调节机组》(GB/T 19569-2004 )

- 《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）

- 《通风与空调工程施工规范》(GB 50738-2011)

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）

- 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）

- 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

- 《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

- 《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）

- 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

- 《医用电气设备》（GB 9706.1-2020）

- 《医用X射线诊断放射防护标准》（GBZ138-2002）

- 《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2010）

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）

- 《工艺金属管道设计规范》（GB 50316-2000 2008年版）

- 《流体输送用不锈钢无缝钢管》（GB/T14976-2012）

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011

- 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011

- 《医用洁净装饰材料技术标准》（T/CBMCA 019-2021）

- 《医用推拉式自动门》（JG-T 257-2009 ）

- 《医疗建筑电气设计规范》（JGJ 312-2013）

- 《医用中心吸引系统通用技术条件》（YY/T0186-1994）

- 《医用中心供氧系统通用技术条件》（YY/T0187-1994）

## 《医用气体管道系统终端》（YY0801.1-2010）第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端技术要求

### 装饰装修系统

- 系统设计总体要求

- 洁净手术部功能布局应合理、符合手术无菌技术的原则，并应做到联系便捷、洁污分明。

- 建洁净手术部的建筑装饰应遵循不产尘、不易积尘、耐腐蚀、耐碰撞、不开裂、防潮防霉、容易清洁、环保节能和符合防火要求的总原则。

- 洁净手术室基本装备

- 洁净手术室内应设置的插座、开关、各种柜体、观片灯等均应嵌入墙内，不得突出墙面。

- 每间洁净手术室配备的与平面布置和建筑安装有关的基本装备，如下表：

| 装备名称 | 配置数量 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 医用气体面盘 | 1套/每间 | 1.2mm厚不锈钢边框尺寸：900*400*200mm |
| 观片灯 | 1套/每间 | 304不锈钢制作，门板采用1.0mm厚不锈钢，内置LED照明光源 尺寸：1200×600×120mm ▲投标人具有第三方检验报告，检验结果符合GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第一部分 安全通用要求》 、GB/T 14710-2009《医用电器环境要求及试验方法》（检测报告中的委托单位为投标人，提供带有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章） |
| 药品柜 （嵌入式） | 1套/每间 | 900*1700*400mm，上玻璃移门，中间两抽屉，下不锈钢移门，外框1.2mm厚304不锈钢制，内本体1.0mm厚不锈钢制，内置玻璃托架，上下可调。 |
| 麻醉柜 （嵌入式） | 1套/每间 | 900*1700*400mm,上玻璃移门，下不锈钢移门，外框1.2mm厚304不锈钢制，内本体1.0mm厚不锈钢制，内置玻璃托架，上下可调。 |
| 器械柜 （嵌入式） | 1套/每间 | 900*1700*400mm，上玻璃移门，下不锈钢移门，外框1.2mm厚304不锈钢制，内本体1.0mm厚不锈钢制，内置玻璃托架，上下可调。 |
| 保温柜 （嵌入式） | 1套/每间 | 温度控制范围：2~48℃； |
| 保冷柜 （嵌入式） | 1套/每间 | 温度控制范围：2~48℃； |
| 组合插座箱1（嵌入式） | 1套/每间 | 1.2mm不锈钢拉丝板面板，本体1.0mm冷板喷塑箱体，含四只多功能五孔插座，220V 10A插座，两个接地端子。 |
| 组合插座箱2（嵌入式） | 1套/每间 | 1.2mm不锈钢拉丝板面板，本体1.0mm冷板喷塑箱体，含三只多功能五孔插座，220V 10A插座，1只380V插座，两个接地端子。 |
| 32寸液晶全触摸中央控制面板 | 1套/每间 | 显示手术室各种参数数据； 照明开关、无影灯开关； 具有群呼、电话、背景音乐等多重功能； 控制空调机组启停、温湿度控制等； 手术室环境监测功能，带书写台； |

- 墙面

- 手术室采用30*50镀锌矩管焊接承重龙骨+1.2mm电解钢板背衬12mm厚防潮石膏板，中性密封胶勾缝。三层手术部Ⅱ级手术室采用2mmpb铅板防辐射，防护高度至土建楼板。

- 电解钢板

- 手术室电解钢板选用优质品牌材料，饰面1.2mm厚电解钢板静电喷涂；

- 洁净手术室内的装修材料应采用不燃材料，电解钢板满足燃烧性能A1级要求；

- 电解钢板具有抗菌性能，抗金黄色葡萄球菌、大肠杆菌性能达99.99%；提供检测报告；

- 抗震隔音、防潮、防静电、防霉、不变形、节能环保；

- 墙板中间层可配线、配管，实现医院室内环境的时尚美观、浑然一体；美观、清洁、舒适，现场完工即可迁入使用，不污染环境，具有环保和节约资源的效果。

- 洁净走廊、缓冲换车、预麻苏醒、无菌库、换鞋、男女更衣、办公室等辅助用房采用75轻钢龙骨+12mm厚纸面石膏板+6mm厚无机预涂板。

- 无机预涂板

- 厚度：不小于 6mm。

- 基板选用100%无石棉的硅酸钙板。表面涂层经过特殊处理后具有良好的抗化学反应能力，防潮防水、防霉、防止细菌污染； 涂层颜色稳定性优良，长期使用不会出现涂层脱落、起泡、变色。

- 燃烧性能：达到不燃 A （A2）级，产烟毒性达到准安全一级ZA1。提供第三方检测机构依据相关标准检测的检验报告复印件加盖制造商公章佐证）

- 物理性能：抗折强度（自然状态）＞19MPa ，（饱水状态）≥18MPa、湿涨率≤0.08%、干收缩率≤0.02%、抗冲击强度≥1.5kg/㎡、含水率＜5.5%、可见光放射比＞70 、抗压强度(面外)＞40MPa、抗冻性（25次），无起层和龟裂等破坏现象。（提供第三方检测机构依据相关标准检测的检验报告复印件加盖制造商公章佐证）

- ▲环保性能：

- 甲醛释放量：未检出（ 按JG/T528-2017《建筑装饰装修材料挥发性有机物释放率测试方法-测试舱法》，72小时,甲醛释放量＜0.006mg/m³。）（提供第三方检测机构依据国家标准检测的检验报告复印件加盖制造商公章佐证）

- 重金属含量：根据GB/T23991-2009检测方法，铅、硒、镉、铬、汞、锑、砷、钡这8种元素未检出（未检出出说明：可溶性铅＜4mg/kg、可溶性硒＜0.5mg/kg、可溶性镉＜1mg/kg、可溶性铬＜3mg/kg、可溶性汞＜0.5mg/kg、可溶性锑＜3mg/kg、可溶性砷＜0.5mg/kg、可溶性钡＜10mg/kg）（提供第三方检测机构依据相关标准检测的检验报告复印件加盖制造商公章佐证）

- 放射性核素：根据 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，材料属于A类装饰装修材料，且其内照射指数和外照射指数均≤0.1。（提供第三方检测机构依据相关标准检测的检验报告复印件加盖制造商公章佐证）

- 抗菌性能：抗白色念珠菌、 大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等在板材表面的存活，抗菌率均不低于 99%。（提供第三方检测机构依据相关标准检测的检验报告复印件加盖制造商公章佐证）

- 防霉等级0级。（不长霉）（提供第三方检测机构依据相关标准检测的检验报告复印件加盖制造商公章佐证）

- 表面涂层性能：

- 铅笔硬度达到5H；耐磨性达到22L/um。

- 耐盐酸性,经测试无变化；

- 抗冲击性,经落球法试验，正反面无裂纹；

- 涂层耐沾污性≤4%；

- 涂层附着力达到 0 级；

- 涂层经碱性、硝酸性测试，无鼓泡、凸起、粉化等异常；

- 耐洗涤剂性(3%)，按GB/T5237.4-2017检测方法，表面无起泡、脱落和其他明显变化； 耐洗刷性，按GB/T9266-2009建筑涂料图层耐洗刷性的测定进行检测，洗刷10000 次通过。

- 耐温变性5次,按GB/T25-2017建筑涂料图层耐冻融循环性测定法进行检测，未出现粉化、开裂、剥落、起泡、变色、失光现象；

- 耐湿热性(168h ),按GB/T1740-2007漆膜耐湿热测定法进行检测，涂层无起泡、变色、开裂等破坏现象；

- 耐水性试验，按GB/T1733-1993漆膜耐水性测定法进行检测，浸泡720h，无异常、 无失光、变色、起泡、起皱、脱落等现象。（提供第三方检测机构依据相关标准检测的检验报告复印件加盖制造商公章佐证）

- 制造商具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。（提供证书复印件加盖制造商公章佐证）

- ▲提供产品制造商针对本项目出具的售后服务承诺书(加盖制造商公章)。

- 男女更衣室、换鞋、污物清洗等湿区辅助用房采用防水处理后面贴瓷砖，白水泥擦缝。

- 地面

- 地面必须采用耐腐蚀、耐磨和抗静电材质。

- 手术室采用3mm自流平+2.0mm抗静电橡胶卷材，三层手术部Ⅱ级手术室地面采用2mmpb硫酸钡水泥砂浆找平（该区域地面预留低于周边区域40mm,并达到C25强度，由建设单位完成）。

- 洁净走廊、缓冲换车、预麻苏醒、无菌库、换鞋、男女更衣、办公室等辅助用房采用3mm自流平+2.0mm抗静电PVC卷材。

- 男女更衣室、换鞋、污物清洗等湿区辅助用房采用防水处理后面贴瓷砖，白水泥擦缝。

- PVC卷材上卷踢脚高度为100mm，拼缝均为热焊溶接，平整无缝，与墙体连接均为圆弧过渡。

- PVC地板

- 产品总厚度≥2.0mm，同质透心结构，无方向性嵌入式碎花纹；

- 防火等级不低于B1级，提供国标检测报告；（提供检测报告复印件）

- 耐磨等级：耐磨等级不低于欧洲标准T级（提供检测报告复印件）。

- 橡胶地板

- 厚度规格：厚度≥2.0mm，宽幅≥1.5m；

- 材质结构：由天然或合成橡胶制成，橡胶含量≥30%，表面光滑，多色颗粒花纹透底设计；

- 耐磨性：≤150mm3，测试标准：GB/T9867-2008；

- 抗弯曲性能:不得折断或产生明显裂纹，测试标准：HG/T3747.1-2011；

- 尺寸稳定性：±0.4%，测试标准：HG/T3747.1-2011；

- 抗污性能：0级（75%酒精、免洗手消毒啫喱测试2小时），测试标准：HG／T3747.1-2011；

- 防火等级：B1级，测试标准：GB8624-2012；

- 环保性能：7天测试结果TVOC≤0.05mg/㎡·h,且不得含有甲醛；（提供检测报告复印件并加盖制造商公章）；

- ▲环保认证：从摇篮到摇篮认证（Cradle to Cradle）、美国绿色安全卫士金级环保认证/德国蓝天使空气环保质量认证等；（提供制造商针对本项目的产品第三方认证证书复印件并盖章）；

- 吊顶

- 手术室吊顶30*50方管龙骨+12mm厚防潮石膏板+1.2mm电解钢板，Ⅱ级手术室上层地面采用2mmpb硫酸钡水泥砂浆找平，综合铅当量达到2.0mmpb，手术室内30*50方管龙骨+12mm厚防潮石膏板+1.2mm电解钢板，内阴角和墙板与顶板连接处均采用R300mm圆弧过渡。

- 洁净走廊、缓冲换车、预麻苏醒、无菌库、换鞋、男女更衣、办公室等辅助用房采用75轻钢龙骨+12mm厚纸面石膏板+6mm厚无机预涂板。

- 男女更衣室、换鞋、污物清洗等湿区辅助用房采用铝合金龙骨+0.8mm厚铝扣板。

- 门

- 手术室采用医用自动门，规格为1500*2100mm，设500*600mm的观察窗,门体采用1.0mm厚镀锌钢板表面喷塑处理,门的上方配有“手术中”；三层手术部Ⅱ级手术室自动门采用医用铅防护医用自动门，规格为1500*2100mm，设250*350mm的2mmpb铅玻璃观察窗；门体采用1.0mm厚镀锌钢板表面喷塑处理，内衬2mmpb铅板；门的上方配有“射线中”灯；采用脚感应加手动开启模式，均能内外手动开启。

- 手术室的后门安装一樘1000*2100mm的医用气密单开门，门体采用1.0mm厚镀锌钢板表面喷塑处理；Ⅱ级手术室的后门安装一樘1000*2100mm的铅防护医用气密单开门，门体采用1.0mm厚镀锌钢板内衬2mmpb铅板表面喷塑处理。

- 自动门

- ▲气密性能符合国家标准（GB/T  7106‐2019），最高级别第 8 级，供应商承诺中标后提供国家级权威机构的检测报告。符合欧盟标准（EN‐12207），最高级别第 4 级,国际认证机构（TUV）检测报告合格证明。

- 气密自动门应符合国际门窗标准:泄露电流≤0.1mA，手动开启力≤50N，并出具国际权威检测机构检测报告（UL）。

- 气密门使用寿命不低于 50 万次，运行噪音低于 60 分贝。

- 控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象。

- 门体在运行过程中，遇阻反弹力小于 120N, 紧闭力>70N，整机消耗功率<150W 。

- 开闭门速度：250‐550mm/s（可调）,门体开放时间：2‐20s(可调) 。

- 导轨具有气密动作，关闭时具有向下向内动作，向内为 3mm，向下为 5mm。

- 运用 PID 闭环控制技术，侦测运行轨迹，自动计算缓行距离和运行速度，提供软件著作权证书登记证书 。

- 门体表面采用 1mm厚度镀锌钢板静电喷塑，门体内部采用铝合金龙骨铝蜂窝填充，观察窗为圆角平面窗，门体四周采用铝合金包边，四周配套相应的密封条。门套采用铝合金前后包套形式。

- 门体具有抗菌性能，抗金黄色葡萄菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌性能达99.99%。

- 产品具有官方相关部门认证，具有 ISO9001 质量、ISO14001 绿色环保体系认证、CE认证。

- ▲供应商承诺中标后提供产品制造商针对本项目出具的售后服务承诺书(加盖制造商公章)。

### 净化空调系统

- 整体要求：

- 净化空调系统应使洁净手术部整体处于受控状态，并应使各洁净手术室灵活运行。洁净手术室应与辅助用房分开设置净化空调系统。

- 洁净手术室的用房分级标准应符合下表的规定。

| 洁净用房等级 | 沉降法（浮游法）细菌最大平均浓度 |  | 空气洁净度级别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 手术区 | 周边区 | 手术区 | 周边区 |
| I | 0.2cfu/30min·φ90皿（5cfu/m3） | 0.4cfu/30min·φ90皿（10cfu/m3） | 5 | 6 |
| II | 0.75cfu/30min·φ90皿（25cfu/m3） | 1.5cfu/30min·φ90皿（50cfu/m3） | 6 | 7 |
| III | 2cfu/30min·φ90皿（75cfu/m3） | 4cfu/30min·φ90皿（150cfu/m3） | 7 | 8 |
| Ⅳ | 6cfu/30min·φ90皿 |  | 8.5 |  |

- 洁净辅助用房分级标准应符合下表的规定。

| 洁净用房等级 | 沉降法（浮游法）细菌最大平均浓度 | 空气洁净度级别 |
| --- | --- | --- |
| I | 局部集中送风区域:0.2个/30min·φ90皿，其他区域:0.4个/30min·φ90皿 | 局部5级，其他区域6级 |
| II | 1.5cfu/30min·φ90皿 | 7级 |
| III | 4cfu/30min·φ90皿 | 8级 |
| Ⅳ | 6cfu/30min·φ90皿 | 8.5级 |

- 洁净手术部的各类洁净用房细菌浓度和洁净度级别除应符合相应等级的要求外，各类洁净用房的其他主要技术指标还应满足下表要求。

| 名 称 | 室内压力 | 最小换气次数 （次/h） | 工作区平均风速（m/s） | 温度 （℃） | 相对湿度 （%） | 最小新风量m3/h•㎡或次/h | 噪声 dB(A) | 最低 照度 lx | 最少术间自净时间（min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | - | 0.20-0.25 | 21-25 | 30-60 | 15-20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | - | 21-25 | 30-60 | 15-20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 18 | - | 21-25 | 30-60 | 15-20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅳ级洁净手术室 | 正 | 12 | - | 21-25 | 30-60 | 15-20 | ≤49 | ≥350 | 30 |
| 体外循环室 | 正 | 12 | - | 21-27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 无菌敷料室 | 正 | 12 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150≥150 | - |
| 未拆封器械/无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 护士站 | 正 | 10 | - | 21-27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | - | 23-26 | 30-60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 手术室前室 | 正 | 8 | - | 21-27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 | - |
| 刷手间 | 负 | 8 | - | 21-27 | - | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | - | 21-27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 | - |
| 恢复室 | 正 | 8 | - | 22-26 | 25-60 | （2） | ≤48 | ≥200 | - |
| 脱包间 | 外间脱包负 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 内间暂存正 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |

- 净化空调系统配置要求

- 三层手术部Ⅱ级手术室采用一台直膨式医用净化空调机组，采用Ⅱ级手术室专用送风天花送风，上送侧下回风。洁净走廊及辅房采用一台直膨式医用净化空调机组，采用高效送风天花送风，上送上/侧下回风。办公、更衣及污物走廊和辅房采用新风加多联机的形式。二层妇科设计采用新风加多联机的形式，按规范要求在必要房间设置排风。

- 净化空气处理机组

- 总体要求

- 空调制造商应通过 ISO9001 质量体系证书， ISO14001 环境管理体系证书，GB/T28001 职业健康安全体系证书。

- 空气处理机组通过暖通行业高标准认证，并获得“TUV”认证和CRAA产品认证；

- 箱体

- 机组外形美观大方，机组外表面应无明显划痕、锈班和压痕，表面光洁，喷涂均匀一致，不得有色差。

- 机组采用铝合金框架结构，结构应拆装方便，风机段、表冷段的侧板应能保证独立拆除，以方便日后的大部件的维护维修方便。

- 空气处理机组箱板与框架采用螺钉联接，螺钉为内藏式并与空气隔离，以保证永不生锈。机组每一块箱板均可以独立拆下，以方便大部件更换或维修。

- ▲框架选用铝合金框架，整体箱板厚度不小于50mm。内、外金属板与发泡保温层一次发泡成型，形成高强度箱板，在±1000pa下，机组变形量均不大于0.8mm/m，机组的机械强度性能达到欧洲EN1886标准D1级（供应商承诺中标后提供厂家产品检测报告并加盖公章）。内外金属板之间充注密度不小于45m3/kg的硬质聚氨酯发泡保温材料，具有良好的隔热性能，导热系数0.023W/m·k。（供应商承诺中标后提供厂家产品检测报告并加盖公章）

- 箱板采用双层保温板设计，外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板，厚度不小于0.5mm，内板选用钢板具有抑菌作用，以防止箱板滋生细菌，保保持机组内部的卫生状况。

- 空气处理机组的箱体整体具有良好的保温性能，整机传热系数不大于0.6（W/㎡·K），保温性能达到欧洲EN1886标准T2级。（提供厂家产品检测报告并加盖公章）。机组还要防止箱体局部凝露的产生，框架、箱板、框架与箱板之间有应隔热桥设计，以防止框架处存在热桥而引起的结露，防热桥性能达到欧洲EN1886标准TB1级。（提供厂家产品检测报告并加盖公章）

- ▲依据GB/T14294-2008标准规定的试验方法，空气处理机组在静压1500Pa下，箱体的设计漏风率不大于0.2%，在静压1000Pa下，箱体的设计漏风率不大于0.1%。投标书中提供手术室用空气处理机组（机组风量不大于15000m³/h）的国家空调检测及行业权威机构出具的检测报告，并加盖厂家公章。

- ▲供应商承诺中标后提供产品制造商针对本项目出具的售后服务承诺书(加盖制造商公章)。

- 表冷段

- 表冷器采用铜管穿铝翅片结构，铝翅片表面必须有防腐涂层，铝翅片的形状要兼顾清洁和换热效率。

- 冷媒介质为水时，集水管采用紫铜管，进出水接管采用无缝钢管。

- 所有换热器在安装于机组前必须进行检漏试验。

- 表冷器应有良好的旁通密封措施，不得有没有经过换热片处理过的旁通风现象。

- 表冷器下面配置有凝水盘，水沿高度不低于50mm，水盘材质选用SUS304不锈钢材质。

- 全新风机组在盘管后面设有防冻保护装置，以防止新风温度过低导致盘管冻裂。

- 风机段

- 风机设计转速应有足够的余量，一般不得低于20%，以保证轴承安全；

- 风机出口的吹风风速不高于12米/秒，以保证较高的效率，较低的噪音；

- 风机的选择优先考虑20以上的寿命、高效率、低噪音，风机效率全压效率不低于70%；

- 风机叶片型式使用后向型叶轮，以保证有较好的压力补偿性能，避免风量衰减过大；

- 电机选用国产优质三相异步电动机，不低于国标三级能效、欧标IE3，防护等级不低于IP55,F级绝缘；

- 风机电机安装于同一支架上，支架下面至少安装4个减振器。减振器的型式为弹簧减振器，并且不得有限制水平位移的硬接件，降低减振效果；

- 风机出厂有难燃级帆布软联接。

- 过滤段

- 循环机组至少配初效、中效两级过滤，新风机组至少配置三级过滤；

- 过滤器规格应国国内市场上标准的规格尺寸以方便用户更换；

- 过滤器的效率满足参数表的技术要求；

- 循环机组的过滤器为一次抛弃型，不得循环使用，以防止病菌的传播；

- 过滤器的安装方式应操作简便，具有良好的密封性能。

- 空气处理机组内部的过滤器安装应有可靠的密封措施，不经过过滤器滤料的旁通风量可有效控制,按EN1886测试标准，过滤器的安装密封槽在+400pa压力下，形成的旁通泄漏风量不大于0.05%，在-400pa压力下，形成的旁通泄漏风量不大于0.12%。（投标书中提供行业权威机构出具的检测报告，并加盖厂家公章。）

- 机组将采用板式初效过滤器，粗效过滤器材料为无纺布，滤料W型排布，有较大的过滤面积，过滤级别G4，标称厚度不小于50mm，设计风量条件下初阻力不大于100Pa，过滤器计数效率≥50%（2.0μm）以上。主要用于过滤10～100μm的大颗粒，滤材及滤框具有防腐性。

- 中效过滤采用袋式过滤器，材料为化纤材料，过滤器计数效率不低于90%（0.5μm）以上。

- 加湿段

- 采用电极式加湿器，产品为清洁节能型产品。要求湿度控制精度±10%以内，正常使用寿命10年以上。

- 加湿器应能做到蒸汽输出量在0-100%间线性可调。

- 加湿器须能接收0～10V、2～10V、0～20mA、4～20mA等不同的控制或传感信号；

- 为保证洁净加湿，消除异味，并降低故障率，加湿器的蒸汽输送管及蒸汽分布管均采用304不锈钢材质，并要有冷凝水排放措施；

- 加湿器有电气安全保护，及防溢水功能，机电一体化，方便维护检修。

- 电加热段

- 机组内应配备辅助电加热，以适应过渡季或再热所需；

- 电加热器采用PTC陶瓷发热无件，无高温烧红危险，具有可靠的安全性能；

- 电加热的散热片选用机械压紧式，不得采用胶粘式，以保证在运行时不得产生异味；

- 有机组启停联锁控制，防止无风投入；

- 必须安装温度过高断电装置，以确保过热现象；

- 采用分极调节，每投入一级应保证温度变化不超过3摄氏度，以保证室内温度的稳定控制。

- 送\回\新风口

- 机组的送风口为法兰联接，法兰宽度不小于80mm，回风口及新风口需配备风量调节阀；

- 风阀为铝合金材质，多页对开型，配有密封胶条，气密性好；

- 风阀应配备电动执行器，模拟量控制；

- 检修段

- 机组在必要的位置，应设置检修段，检修段的长度应合适，以方便维修操作为宜；

- 检修段设有检修门，检修门的净宽度不小于450mm，高度不低于1000mm，以方便检修；

- 检修门应采用与空调机组外壳相同的双层板制作，并具有相同的隔热、隔声、密封性能。

- 检修门采用带铰链结构，具备多点锁紧功能，设把手，正压段配有双保险把手，保证密封性能。

- 气流组织设计要求

- 洁净手术室内集中布置于手术台上方的非诱导型送风天花，应使包括手术台的一定区域即手术区处于洁净气流形成的主流区内。

- 洁净手术室应采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。

- 洁净走廊及洁净辅助用房采用高效送风口送风，上送上回风。

- 手术室排风系统和辅助用房排风系统应分开设置。各手术室的排风管单独设置，并应和新风系统连锁。

- 手术室设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于2m/s。污洗间、打包间、清洗间、消毒间设置排风机。

- 净化空调风系统

- 洁净手术室风系统应遵循不产尘、不吸尘、不受潮和易清洁的原则。

- 采用优质镀锌钢板，钢板、法兰规格及厚度均符合洁净空调规范要求。采用橡塑保温板保温，风管拼接采用咬接，风管与法兰连接采用铆接。

- 送风天花：

- 配有静压箱、带阻尼层均匀送风，保证层流效果，风口材料为优质铝合金，厚度不低于国家标准。

- 选用工厂化、装配化成品，避免现场加工。

- 无影灯立柱和底罩占有送风面的送风盲区不大于0．25m×0．25m。

- 净化系统过滤器配置要求

- 洁净手术室送风末端配置 H14 效率高效过滤器，高效过滤器的过风率不大于过滤器额定过风量的 70%。

- 手术室的排风口配置 F5过滤器。

- 空调机组过滤器配置G4初效过滤器和F8中效过滤器。

- 净化空调自动化控制系统设计要求

- 整体要求：采用国际著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动调节阀等对系统的风量及温湿度进行控制。

- 净化空调控制系统的控制需满足机房本地控制和手术室远程控制的功能需求，宜采用新风湿度优先控制模式。

- 远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

- 机组启、停；

- 值班运行/全风量运行转换；

- 温度的设定；

- 室内温、湿度的显示；

- 机组启、停指示；

- 机组值班状态指示；

- 机组运行指示；

- 机组故障指示；

- 高效过滤器堵塞报警指示

- 机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

- 室内控制面板实现的全部功能

- 风机运行频率显示；

- 中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

- 加湿器和电加热器工作状态；

- 各种控制参数（室内温、湿度等）的设定和修改。

### 电气系统

- 系统总体要求

洁净手术部应采用独立双路电源供电，在洁净手术部内非生命支持系统采用TN-S系统回路，并采用最大剩余动作电流不超过30mA的剩余电流动作保护器(RCD)作为自动切断电源的措施。

招标方将电源线引入净化区域配电总箱，净化区域配电总箱(含双路切换装置)由招标方统一提供。区域配电总箱后的各配电分箱、桥架、线管、电源线、医疗IT 系统、UPS系统、照明、插座等全部由中标人负责(设备层的照明插座除外)。

- 系统设计要求

- 手术室内用电，应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设。手术室非治疗用电总负荷不应小于3kVA；治疗用电总负荷不应小于6kVA。

- 洁净手术室内照明应优先选用节能灯具，应为嵌入式密封灯带，灯具应有防眩光灯罩。灯带应布置在送风口之外。

- 手术室设计照度标准值为750LX(无影灯开启状态下)，其他辅房及走廊平均照度为200LX，洁净区照明由吸顶式洁净LED照明灯带组成。

- 洁净手术室医疗配电系统应直接从手术部总配电柜专线供电。每个手术室应设置独立的专用配电箱，箱门不应开向手术室内。

- 手术室应设置可靠的辅助等电位接地系统，装修钢结构体及进入手术室内的金属管等应有良好的接地。

- 手术部Ⅱ级手术室、产科手术室各设置一套8KV医用隔离电源（IT）系统。在洁净手术室内，用于维持生命和其他位于“患者区域”内的医疗电气设备和系统的供电回路应使用医疗IT系统。

- 在洁净手术室内，用于维持生命和其他位于“患者区域”内的医疗电气设备和系统的供电回路应使用医疗IT系统。

- 医用隔离电源（IT）系统包括隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元等，通过该装置，提供手术室内的重要动力及插座配电设备供电。 在手术室内设置报警显示，以方便统一管控。

- ▲医用隔离电源（IT）系统需通过第三方测试公司提供的平均无故障时间MTBF大于6000小时测试（供应商承诺中标后需提供检测证书复印件并加盖生产厂家公章）。

- ▲供应商承诺中标后提供售后服务认证证书，符合国家标准GB/T27922-2011售后服务评价体系标准要求，评为《五星级售后服务》。（供应商承诺中标后需提供中文版和英文版证书复印件并加盖生产厂家公章，同时在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台上查询后凭截图加盖生产厂家公章。）

- 隔离变压器

- 隔离变压器采用医用单相隔离变压器；

- 隔离变压器额定容量不低于0.5kVA，且不超过8 kVA；

- 频率50/60HZ ；

- 额定输入电压220V；

- 定输出电压220V；

- 载输出电压<230V；

- 电气间隙≧3mm；

- 绝缘电阻≧7MΩ；

- 介电强度，施加电压：1773V；

- 隔离变压器绝缘等级为H级

- 泄漏电流应小于100μA；

- 医用隔离变压器需符合GB/T19212.16-2017、GB/T16895.24-2005的标准检验，并且检验结论为所检项目合格。（提供省级产品质量监督检验研究院出具的检验报告复印件加盖生产厂家公章，报告有效期必须在2年内）。

- 绝缘监测仪

- 医疗用途相同且相邻的一个或几个房间内，至少应设置一个独立的医疗场所局部IT系统，除只有一台设备并由单台专用的医疗场所局部IT隔离变压器供电外，每间手术室应配置绝缘故障监测装置，且应符合下列规定:

- 交流内阻不应小于100kΩ；

- 测量电压不应超过直流25V；

- 测试电流在故障条件下峰值不应大于1mA；

- 应设置绝缘故障报警，在绝缘电阻最迟降至50kΩ时应能报警、显示，并应配置试验设施。

- 绝缘监测仪符合GB9706.1-2007标准，试验依据标准：GB9706.1-2007医用电气设备第一部分，安全通用要求。（供应商承诺中标后需提供第三方检测报告封面页加检验报告结论页加盖生产厂家公章，此报告证书封面必须带CNAS和CMA标志）

- 绝缘监测仪符合IEC60601-1:2012医疗电气设备第一部分：基本安全和基本性能的一般要求。（供应商承诺中标后需提供英文版检测报告封面页加检验报告结论页加盖生产厂家公章，此报告证书封面必须带CNAS和CMA标志）

- 有生命支持电气设备的洁净手术室必须设置应急电源。三层手术部设置一套30VA UPS系统，二层产科手术室设置一套30VA UPS系统。

- 有生命支持电气设备的洁净手术室必须设置应急电源。自动恢复供电时间应符合下列要求：

- 生命支持电气设备应能实现在线切换。

- 非治疗场所和设备应小于等于15s。

- 应急电源工作时间不应小于30min。

- 220V输入，220V输出。

- 单进单出，在线转换、维修旁路开关、紧急电源关闭。

- 后备延时30分钟满载。

- 设有过压保护、 缺相、相序保护等。

- 洁净手术部室的电源线缆应采用阻燃电缆、电线。

- 电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

- 电话、网络系统

- 区域内设置电话、网络系统。

- 每间手术室的情报面板设置一个六类网络终端，手术室内每个吊塔预留六类网络线。

- 每间手术室设有一台电话分机，手术室内的电话分机为免提方式，设置在多功能控制面板上。

- 其它辅助用房、护士站等按使用要求要求设置电话、网络终端。

- 网络、电话均采用UTP-6线，所有布线预留至本层弱电井，由大楼弱电单位接入该层数据配线架和语音配线架，弱电井内配线架及设备均不在本次招标范围，由大楼弱电单位提供并安装。

- 监控系统

- 手术部主要出入口、走廊均设置彩色半球摄像机，监控系统主机设置在护士站。

- 系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示。系统可实现记录图像的回放、检索等，同时，监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。

- 门禁系统

- 手术部区域主入口设置刷卡门禁主系统。

- 医护人员可刷卡进入。

- 其管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。

### 给排水专业

- 系统设计总体要求：

- 生活热水系统均由大楼提供，上下水由大楼提供至管井或净化范围附近，剩余管路均由中标方施工，排水立管由总包完成，并预留净化区接口，横支管、洁具由中标方完成。

- 给水管采用PPR给水管，热熔连接，排水管采用UPVC管，粘接连接。

- 刷手池的供水全部采用设置恒温控制装置。

- 管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

- 热水管应采用橡塑保温材料进行保温。

- 洁净手术部内的排水设备，应在排水口的下部设置高度大于50mm的水封装置。洁净手术部洁净区内不应设置地漏，洁净手术部内其他地方的地漏，应采用设有防污染措施的专用密封地漏，且不得采用钟罩式地漏。

- 洗手池水质应达到国家GB5749-85《生活饮用水卫生标准》。

- 洁净手术部刷手池要求

手术部专用刷手池应采用1.2mm厚优质不锈钢板制作，内弧形设计令水花不易飞溅，采用膝碰水龙头，设置挡水板。

### 医用气体专业

- 配置要求

- 手术部设置气源（墙面气体终端箱和气体吊塔）：墙面终端设置氧气、压缩空气、负压吸引；气体吊塔设置氧气、压缩空气、负压吸引；其中氧气、压缩空气、负压吸引由干管接至手术层的管井。

- 手术部苏醒间及术前准备间设置氧气、压缩空气、负压吸引。

- 按国家标准GB50751-2012要求，本工程管道采用不锈钢管。

- 管道穿墙壁应敷设在套管内，套管内的管段不得有焊缝，管道与套管之间采用不燃性密封材料封口。

- 入各用气单元的医气管道必须接地，其接地电阻小于等于4Ω。

- 医气管道应与燃气管道、腐蚀性气体管的距离大于1.5m且有隔离措施；且与电线管道平行距离应大于0.5m，交叉距离应大于0.3m，如空间无法保证，应做绝缘防护处理。

- 为便于检查气体管路的种类，在各配管的主要地方要做好色环标志，且在管道分支等处用异色箭头表示气体的流动方向。

- 气体终端

- 带气维修功能，内部具有截止阀芯，可以在气体终端内锁紧关闭供气，维修时可以不必关闭终端外供气管路。(提供国家承认的官方检测报告）；

- 气体终端产品外观采用ISO9170-1规范颜色，以便医护人员通用规范认知，防止误操作；

- 德式国际标准，插销符合DIN13260-2标准，通配式国际标准接头。不同气体端口具有特定对应的专用插头，专用插头不能通用其它气体终端，防止误操作导致事故发生；

- 除密封件，其他所有零件为全金属结构，强度可靠；

- 底座进气口为一体式成型，强度可靠（提供样品或图片）

- 内部不少于6个锁止点，安全可靠(提供国家承认的官方检测报告）

- ROHS防止重金属超标(提供国家承认的官方检测报告）；

- 终端及紫铜管均具有四种有害物质铅、汞、镉、六价铬的测定，检测结果为合格(提供投标品牌厂家的官方检测报告）

- 防止细菌滋生(抑菌）；

- 10万次插拔无泄漏(提供国家承认的官方检测报告）

- 具有建筑电气安全防火第三方检测报告进行证明（检验依据：GB8624-2012;燃烧性能达到A(A2)级以上）。

- ▲气体终端应通过YY0801.1-2010检测（检验依据：YY0801.1-2010《医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准）（提供制造商《国家食品药品监督管理局质量检验中心》出具的产品检测报告复印件）

- 预麻苏醒室配置两个医用负压吸引器。

- ▲医用负压吸引器产品具备Ⅱ类医疗器械注册证，并提供省级医疗器械检验所出具的产品检测报告。

- 医用负压吸引器由负压接口、负压指示器、收集容器组件、防溢流装置、过滤器、负压调节器、中间管道、吸引管道组成。

- ▲供应商承诺中标后提供产品制造商针对本项目出具的售后服务承诺书(加盖制造商公章)。

- 不锈钢管

- 医用气体系统主管、走廊副管、支管管道均选用符合国家标准 GB/T 14976-2012 要求的不锈钢无缝钢管，材质为：06Cr19Ni10。

- 气体管道应按脱脂工艺严格清洗处理后封堵，不锈钢管镀层应不具有对人体有害的物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属残留，提供第三方检测机构出具的检测报告，同时提供厂家清洗工艺流程卡及清洗设备照片。

### 医疗设备要求

- 手术室无影灯

1.  无影灯由灯体灯架组成。

2.手术无影灯的工作机理是利用电能转化为光能，发光二极管采用发光效率高，显色性好，热辐射低的进口发光二极管，通过光线进过数个凸镜，然后由反射面把光线反射到一米处，聚成亮度极高的冷光斑，医生将此光斑位于手术区域，就可清晰的进行手术。

- LED发光二极管，开关电源CUS-100MB-24/A

- 调节手柄有拖卸式无菌柄，无菌柄的灭菌方法是蒸汽灭菌，压力102.9kPa，121℃下灭菌20分钟。可灭菌的无菌柄，保证在手术过程中进行的光斑微调处于无菌状态

- 具备宽电压工作特性，市电AC180V—250V范围内工作稳定、抗干扰能力强

- 阻燃级材料耐温安全，符合IEC标准规定。已通过ISO9001、ISO13485、CE、FDA认证。

- 技术参数：

1：500 LED 灯头直径 500mm，700 LED 灯头直径 700mm；

2： 照度（Lux）500 LED≥120,000、700 LED≥140,000；

3： 光斑直径（mm）：250～300；

4： 色温（K）：3800K±300K, 4400K±300K,5000K±300K；

5： 显色指数（Ra）： 90≤Ra≤100；

6 ：Ee 与 Ec 比值（mW/(m2.lx)）：2≤Ee 与 Ec 比值≤4；

7 ：照明深度≥1400mm；

8 ：电源电压：～220V/50Hz；

9： 总功率（VA）：270；

10 ：LED 二级发光管数量（Pcs）：母灯108颗+子灯72 颗

11： 标准安装高度（mm）：2800～2900

(二) 手术室吊塔

1.   结构简单紧凑，是大型手术室理想的医气电源、网络输出终端及仪器承载工作站；安装采用天花悬挂方式，双旋臂能在340度范围内旋转，轻松移动塔体位置，关节旋位置采用机械刹车防飘移，多层平台组合使用方便，适于大中型医院手术室使用。机械制动，双摇臂不升降。

技术参数：

2个氧气（O2）

2个空气（Air）

2个负压吸引（Vac）

1个射流式废气排放（AGSS）

7个10A电源插座

1个网络插座

1个接地端子

1个内置液晶温度显示屏

可选配显示器支架

(三) 手术床

使用范围：净化层流手术间，适用于胸外科、整形外科、泌尿外科、肝胆胰外科、骨外和普外科手术

国内知名品牌

技术要求：

▲1.床身长度：≥2070mm、床身宽度：≥550mm、床面高度可调范围700--1000mm

2.床面分为5部分：头部段、背部段、臀部段、两个可分离的腿部段

3.全304不锈钢床身、立柱，易清洁，抗污染

▲4.可超过300mm距离的平移，为术中使用C型臂提供良好的透视区域，可配合X光片盒使用

5.头板折转最大角度上折≥45°，下折≥90。

6.台面左右倾最大角度≥15°

7.台面前后倾最大角度 前倾≥25°，后倾≥25°

8.腿板下折最大角度≥90，外展最大角度≥90°

9.背板上折最大角度≥75°，背板下折最大角度≥20°

10.腰桥升距：110mm

11.最大承重：200Kg ,纵向移动后体位最大可承重180Kg

12.静音脚轮，移动方便

13.手术床采用边框式设计，中间无任何横杆，配置腰桥

14.手术床具有集中控制电动操作系统，保证电动装置可完成手术过程中的各项体位调节，包括台面升降、前后倾、左右倾、背板上下折、平移。

18.带有机械刹车系统，可以方便医生锁定手术床

19.床面防静电，有绝佳的X线透视性能，床板及床垫皆由透X线材料制成

20.床垫由高分子材料制成，一次成形，易清洁耐腐蚀，不易破损，可依据病人体温自然塑型，抑菌、防静电，可有效防止病人产生褥疮

21.手术床配有高性能充电电池，可满足50次手术需要，同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性。

22.可配置多功能头架、骨科牵引架

23.附配件名称：麻醉架1件、肩托2件、支身架2件、单层搁手架2件、托脚架2件、足板2件、固定器不少于5只、床垫1套、电源线1根、手控器1只、固定架2件。

技术参数：

台面长度/宽度： ≥2070／≥550mm

台面最低/升降行程： ≤700/≥300mm

台面前倾/后倾角度： ≥25°/≥25°

台面左倾/右倾角度： ≥15°/≥15°

头板上折/下折角度: ≥45°/≥80°

腿板上折/腿板下折/外折角度： ≥15°/≥85°/≥90

背板上折/下折角度: ≥75°/≥20°

台面平移： ≥290mm

腰桥升距： ≥110mm

电源电压、电源频率、电源容量

220V/110V，50Hz/60Hz，1.0 kW

其他; 各磋商响应供应商请提供实施方案与技术措施、质量管理体系及保证措施、安全生产管理体系及保证措施、安全生产管理体系及保证措施、工期保证体系及保证措施、项目风险预测与防范、事故应急预案、评审办法中所要求提供的相应技术参数的证明材料以及节能环保等

- 评审方法与评审标准

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 / 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 / （的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 /  的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业 /的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受  / 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评审方法与评审标准

综合评分各因素所占权重为：

1、最终报价                      40%

2、实施方案                      50%

3、技术参数                       9%

4、节能环保                       1%

评分办法

| 序号 | 评分因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（40分） |  | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×40分。 |  |
| 2 | 实施方案（50分） |  | 实施方案与技术措施（10分） | 磋商小组根据各磋商响应供应商提供的实施方案与技术措施综合评定，其中各主要部分施工方法符合项目实际，有详尽的实施技术方案及措施，工艺先进、方法科学合理、可行，方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的为得10分；方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得8分；方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得6分；方案内容提供不全面，工作流程及其他相关工作内容缺少、有误得4分；无方案不得分。 |
|  |  |  | 质量管理体系及保证措施（10分） | 磋商小组根据各磋商响应供应商提供的质量管理体系及保证措施综合评定，其中主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，人员配备合理且承诺的质量标准达到采购要求，方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的为得10分；方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得8分；方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得6分；方案内容提供不全面，工作流程及其他相关工作内容缺少、有误得4分；无方案不得分。 |
|  |  |  | 安全生产管理体系及保证措施（10分） | 磋商小组根据各供应商提供的安全生产管理体系及保证措施综合评定，其中安全管理人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求的方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的为得10分；方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得8分；方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得6分；方案内容提供不全面，工作流程及其他相关工作内容缺少、有误得4分；无方案不得分。 |
|  |  |  | 工期保证体系及保证措施（10分） | 磋商小组根据各磋商响应供应商提供的工期保证体系及保证措施综合评定，在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、机械设备等方面有保证工期的具体措施且措施得当，有控制工期的施工进度计划，有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的为得10分；方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得8分；方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得6分；方案内容提供不全面，工作流程及其他相关工作内容缺少、有误得4分；无方案不得分。 |
|  |  |  | 项目风险预测与防范、事故应急预案（10分） | 磋商小组根据各磋商响应供应商提供的项目风险预测与防范、事故应急预案综合评定，风险预测及防范人员与机械设备配备分配合理，事故应急预案周全、具体、有效的方案内容完整、详细、重点突出、逻辑清楚的为得10分；方案内容较简单、但能够把握重点、基本符合项目要求的得8分；方案内容较单薄、重点不够明确，但基本符合项目要求的得6分；方案内容提供不全面，工作流程及其他相关工作内容缺少、有误得4分；无方案不得分。 |
| 3 | 技术参数（9分） |  |  | 自动门、净化空气处理机组、医用隔离电源（IT）系统投标人承诺中标后提供制造商授权委托、服务承诺书及产品检测报告等资料，每个承诺2分；采购需求中其他设备、材料佐证资料无需提供，投标人需对设备、材料质量做符合性承诺，本承诺3分；本项目满分9分。 |
| 4 | 节能环保（1分） | 1.响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，得0.5分。 |  |  |

评审后按累计得分高低顺序排名。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排名，得分且最终报价相同的，按服务方案优劣顺序排名。服务方案的优劣顺序由磋商小组按少数服从多数的原则确定。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：  JSZC-321182-DCGL-C2025-0006

项 目 编 号：  扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目净化手术室装饰工程

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

四、提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

五、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、分项报价表

十二、技术部分

十三、项目负责人无在建工程承诺书

十四、资格承诺函

- 具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度财务报告（成立不满一年的提供至少一个月财务报告），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函】。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

磋商响应单位相关信息一览表（见响应文件格式）。

- 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

见磋商响应函第7条。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

注：①按扬财购〔2023〕17号《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》本项目申请人的资格条件采取“信用承诺制”，上述第二至第五项，供应商可选择提供资格承诺函（见响应文件格式），在响应文件中无需再提供与上述第二至第五项相关的证明材料即可参加采购活动。

②供应商可自行选择是否提供承诺函，若不提供承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。

③供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应承担相应的法律责任。

- 特定资格要求的证明文件

①投标人资质类别和等级：建筑机电安装工程专业承包叁级及以上企业资质且同时具备建筑装修装饰工程专业承包贰级以上企业资质；②电子与智能化工程专业承包贰级；③投标人具有中华人民共和国特种设备生产许可证（工业管道安装）GC2 级（含）

及以上资质；④投标人具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

（企业资质延续但还未收到企业资质证书原件的企业，在响应文件中提供原资质证书原件扫描件（采用电子招投标的项目提供原资质证书原件扫描件）、住房城乡建设部核准建设工程企业资质延续名单公告页和加盖企业公章的附件名单页，即视为提供了有效的企业资质证书原件。）

⑤拟选派项目负责人专业及资质等级：机电安装工程贰级及以上注册建造师资质及以上资质；(提供证书证明材料及供应商近6个月内任一个月为其缴纳社保的证明)

⑥企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

⑦项目负责人应取得住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类证书）；

⑧项目负责人必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（提供项目负责人无在建工程承诺书）

注：

1.如投标人注册所在地人力资源和社会保障部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供相应的文件规定；

2.项目负责人达到国家法定退休年龄的，无需提供社保证明材料；项目负责人未达到国家法定退休年龄，但提前退休的，提供人力资源和社会保障部门出具的退休证明材料；

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 八、磋商响应函

致：江苏东程建设工程项目管理有限公司

根据贵方的JSZC-321182-DCGL-C2025-0006 号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方____（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

九、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬中市三茅街道社区卫生服务中心采购编号为JSZC-321182-DCGL-C2025-0006扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目净化手术室装饰工程的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、分项报价表（工程量清单）

（具体详见清单格式）

请各供应商根据招标人提供的工程量清单报价，不得改变工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量以及不可竞争费。

注：

1、最终报价在“苏采云”系统中进行，因“苏采云”系统更新，二次报价为必须响应环节，不参与二次报价的磋商响应供应商将会被系统自动判定为无效响应，请各磋商响应供应商应时刻专注系统内信息，保持通讯畅通，采购人或采购代理机构将在最终报价前电话通知各磋商响应供应商法定代表人或授权委托人。若因磋商响应供应商自身问题错过最终报价的，导致的一切后果由各磋商响应供应商自行承担）。

2、所有报价均以人民币报价，报价包括满足上述项目的所有设备、人工、辅助材料、交通、住宿、运输、搬运、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格中。

3、最终报价不得超过招标控制价。

4、磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，第二次报价不得超过首轮报价，否则以其首轮报价作为最终报价，如被评定为成交供应商，其首轮报价即为成交价格，拒绝接受“授标”或签订合同的按政府采购法律法规相关规定处理。

十二、技术部分

（一）技术方案（格式自拟）

- 十三、项目负责人无在建工程承诺书

我单位现参加(招标人)的工程施工招标报名，依据国家对项目负责人管理的要求，我单位郑重向采购人作如下承诺：

一、我单位将严格执行国家对项目负责人的各项管理要求，决不出借转让企业和项目负责人资质，保证在成交后，由磋商响应文件中投标项目负责人按照国家规范精心组织施工，按期保质完成施工任务。如项目负责人无正当理由不能到现场作业，我单位将放弃中标，并承担给业主造成的损失。

二、在施工期间，项目负责人原则上每天到现场，重要工序施工时跟班作业。项目负责人因事请假，连续两天不能到现场则应事先报告业主并征得同意。如遇人事变动、调职等情况需变更成交项目负责人，我单位将严格履行手续，向采购人提出书面申请，说明事由，待批准后到市招标办办理变更项目负责人的备案手续。

三、我单位保证，本次投标项目负责人(姓名)，项目负责人资质证书号码，在建工程情况如下：

1、项目负责人是非变更后无在建工程的。

2、项目负责人是变更后无在建工程的，并且原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的。

3、项目负责人有在建设工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。

四、我单位将严格遵守廉洁自律的相关规定。

五、我单位将认真履行承诺，保证递交的资格预审申请书和材料的真实性和准确性。如有违背，我单位及项目负责人自愿接受招标人和市建设行政管理部门给予的处罚。若我单位在中标公示期间发现情况失实，我单位将放弃中标权，并接受相应的处罚。

承诺单位：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

年月日

十四、资格承诺函

- 致：（采购人、采购代理机构）

- 我单位参与 （项目名称）  （项目编号：）   项目的

- 政府采购活动，现承诺如下：

- 1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

- 磋商（响应）供应商（全称并盖章）：

- 供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

- 日期：

- 说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

- 2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

磋商响应单位相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | ××××年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。